САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

|  | 1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Символы указывают на возможность возникновения опасных ситуаций в случае несоблюдения представленных ниже правил техники безопасности. |
| --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ. Опасность поражения электрическим током. Невыполнение этой инструкции может привести к поражению электрическим током. |
|  | ОПАСНОСТЬ. Невыполнение этой инструкции может привести к созданию опасности для персонала или имущества. |
|  | ВНИМАНИЕ. Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению насоса или блока. |
|  | 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Описанное в данном руководстве оборудование разработано специально для выполнения предварительной фильтрации и циркуляции воды в плавательных бассейнах. Это оборудование предназначено для работы с чистой водой, температура которой не превышает 35 °С. |
|  | Установка оборудования должна выполняться точно в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями по технике безопасности при установке оборудования в плавательных бассейнах, отвечающих требованиям, изложенным в стандарте HD 384.7.702. Для того чтобы избежать несчастных случаев, нужно строго соблюдать все правила техники безопасности. Для внесения любых изменений в конструкцию насоса должно быть получено разрешение производителя. Использование фирменных, утвержденных производителем запасных частей и принадлежностей обеспечивает безопасную работу оборудования. Производитель насоса не несет ответственности за повреждение оборудования, являющееся следствием применения не утвержденных им запасных частей и принадлежностей. |
|  | Во время работы некоторые детали машины находятся под опасным напряжением. Обслуживание насоса или подсоединенного к нему оборудования может выполняться только после отключения их от электросети и установки блокировки на пусковые устройства. Пользователь должен следить за тем, чтобы сборка и обслуживание оборудования выполнялись высококвалифицированным, утвержденным персоналом, который перед выполнением этих работ внимательно прочел инструкции по установке и техническому обслуживанию данного оборудования. Безопасная работа машины может быть обеспечена только в том случае, если все работы, связанные с ее установкой и техническим обслуживанием, были выполнены в точном соответствии с инструкциями. Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни в коем случае не должны превышаться. В случае неудовлетворительной работы оборудования или выхода его из строя следует обратиться за помощью в ближайшее представительство производителя оборудования или в сервисный центр. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВКИ И СБОРКИ НАСОСА

|  | При подключении электрических кабелей к электродвигателю насоса не повредите детали, находящиеся в контактной коробке. Проверьте, что внутри нее не осталось обрезков провода, и что правильно подключен контакт заземления. Подключите электродвигатель, как показано на электрической схеме, закрепленной на машине. |
| --- | --- |
|  | Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигателя и на детали, находящиеся под напряжением. Если предполагается использовать насос для других целей, то может потребоваться его адаптация и выполнение дополнительных технических требований. |

|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ |
| --- | --- |
|  | Перед запуском машины проверьте регулировку защитных устройств электродвигателя, а также проверьте, что установлены все ограждения, предотвращающие контакты с механическими и электрическими частями оборудования. |
|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СБОРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигатель и на детали, находящиеся под напряжением. |
|  | Во время работы машины должен быть исключен любой контакт с движущимися частями машины. |
|  | Перед тем как приступить к выполнению любых работ на машине дождитесь ее полной остановки. |
|  | Перед выполнением обслуживания электрических и механических частей проверьте, что машина отключена от электросети, и что пусковые устройства заблокированы. Перед началом любых работ, связанных с обслуживанием машины, рекомендуется выполнить следующее: |
|  | Отсоедините машину от электросети. Заблокируйте пусковые механизмы. Проверьте, что в электрических цепях нет напряжения, включая дополнительные устройства и вспомогательное оборудование. Дождитесь полной остановки насоса. |
|  | Перечисленные выше меры безопасности носят рекомендательный характер и не являются обязательными, так как могут существовать особые правила техники безопасности. |
|  | Периодические проверяйте, что: Механические части надежно закреплены, и крепежные болты машины находятся в хорошем состоянии. Подводящие провода правильно подсоединены и надежно закреплены, контакты и изоляция находятся в нормальном состоянии. Температура насоса и электродвигателя в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. Шум машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. Вибрация машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. |
|  | Из-за большого разнообразия возможных проблем, которые могут возникнуть, представленные в данном руководстве инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию данного оборудования не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при установке, эксплуатации и обслуживании насоса. Если вам понадобятся дополнительные инструкции, или если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с дистрибьютором оборудования или с его производителем. |
|  | 3. УСТАНОВКА И СБОРКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Установка и сборка этих насосов может выполняться только в плавательных бассейнах или в баках, отвечающих требованиям, изложенным в документе HD 384.7.702. Если у вас возникнут какие-либо сомнения по этому вопросу, проконсультируйтесь со специалистом. |
|  | Насосы поставляются с фильтром предварительной очистки, в который устанавливается корзина. Этот фильтр предназначен для сбора крупных частиц грязи для того, чтобы они не повредили внутренние детали насоса. При использовании данного фильтра предварительной очистки насос должен устанавливаться в горизонтальном положении. (В насосах моделей 12, 13, 14, 15, и 16 фильтр предварительной очистки крепится снаружи корпуса насоса с помощью четырех винтов). Все насосы поставляются с основанием, в которых имеются четыре отверстия для крепления насоса к полу с помощью анкерных болтов (рис. 1). |

## ТРУБОПРОВОДЫ

|  | Подсоединение трубопроводов к насосу должно быть выполнено с помощью соединительных муфт, которые поставляются вместе с насосом. Для подсоединения трубопроводов к всасывающему и нагнетательному патрубкам насоса используются резьбовые соединители с уплотнительными прокладками, которые предотвращают образование водяных течей (не необходимости использовать тефлон). Трубы всасывающей и нагнетательной линии устанавливаются строго перпендикулярно и должна быть точно отцентрована с нагнетательным патрубком насоса для того, чтобы предотвратить внешние механические воздействия на насос и на трубу. При использовании другой конструкции соединения может произойти повреждение насоса или трубопровода, не говоря уже о том, что такое соединение является более сложным (рис. 2). Труба всасывающей линии должна устанавливаться с небольшим наклоном к насосу. Это предотвращает образование сифона. Имеется возможность установить фильтр предварительной очистки на некотором расстоянии от насоса. Для этого нужно установить всасывающий патрубок, зажим (02036), и муфту (02034). Если нужно выполнить сужение всасывающего патрубка, установите муфту (08003R0204) для того, чтобы предотвратить образование воздушных карманов, наличие которых может привести к серьезному повреждению насоса (см. рис. 3). (Такая возможность установки фильтра предварительной очистки имеется только для насосов мощностью 3,5, 4,5 и 5,5 л.с.). |
| --- | --- |

|  | ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА |
| --- | --- |
|  | Несмотря на то, что данные насосы являются самовсасывающими, для обеспечения оптимальной работы насоса желательно установить его ниже уровня воды в бассейне или в пруду. Если необходимо установить насос выше уровня воды, то расстояние от насоса до уровня воды не должно превышать 2 метров (см. рис. 4), а труба всасывающей линии должна быть как можно короче, так как из-за более длинной трубы время всасывания увеличится. |
|  | Необходимо позаботиться о предотвращении возможных затоплений насоса водой и о хорошей вентиляции насоса. |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|  | Электрическая часть должен быть снабжена несколькими защитными размыкателями, зазор между размыкающими контактами должен быть не меньше 3 мм. В насосах с однофазным электродвигателем имеется устройство тепловой защиты. В этом случае достаточно установить выключатель, как показано на схеме "Подключение к сети". В целях безопасности нужно подключить фазу (L1) к расположенному на контактной колодке черному контакту, а нейтраль к белому контакту. В насосах с трехфазным электродвигателем требуется использовать устройство термомагнитной защиты. Для всех типов насосов необходимо установить дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,003 А (как показано на схемах). Параметры регулировки термореле для однофазных электродвигателей носят иллюстративный характер, так как электродвигатель поставляется с установленным на нем устройством защиты (См. таблицу тепловой защиты). Очень важно, чтобы оборудование и его электрические соединения находились в хорошем состоянии. Производитель оборудования не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате невыполнения этого требования. И это также приводит к прекращению действия гарантии. Электродвигатели должны отвечать требованиям стандарта ЕЕС относительно электромагнитной совместимости и должны соответствовать классу защиты IP-54. Могут существовать специальные правила установки электрооборудования. |
|  | Для соединений переменного тока используйте кабель типа H07 RN-F5, 1,5 мм. Перед подключением электродвигателя проверьте, что установлен плавкий предохранитель нужного типа. Для насосов с трехфазным электродвигателем отрегулируйте параметры тепловой защиты в соответствии с таблицей регулировки тепловой защиты. При подключении треугольником (сеть 3 х 230 В) установите тепловую защиту на максимальное указанное значение. При подключении звездой (сеть 3 х 380 В) установите тепловую защиту на минимальное указанное значение. Для разных напряжений в диапазоне от 220 В до 380 В для низких напряжений выполняйте подключение треугольником, а для высоких напряжений выполняйте подключение звездой. При выполнении установки оборудования проверьте правильность прокладки и подключения провода заземления. |

Предупреждение: Установка насосов моделей 17 и 18 должна выполняться согласно поставляемому вместе с ними руководству по установке.

|  | 4. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА НАСОСА |
| --- | --- |
|  | ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ Перед запуском насоса выполните следующие операции: Снимите крышку фильтра предварительной очистки, предварительно отвернув крепежную гайку (см. рис. 5). Залейте в насос воду через фильтр предварительной очистки. Заливайте воду до тех пор, пока она не заполнит всасывающий трубопровод. Если во время выполнения этой операции была снята корзина фильтра, не забудьте установить ее на место в фильтр предварительной очистки для того, чтобы крупные частицы грязи не попали внутрь насоса и не забили его. Проверьте, что напряжение и нагрузочная способность электросети соответствуют напряжению и мощности, которые указаны в паспортной табличке насоса. Установите крышку фильтра предварительной очистки на место и закрепите ее с помощью гайки. Не забудьте установить на корпус фильтра предварительной очистки уплотнительную прокладку (рис. 5). |
|  | В насосах с трехфазным электродвигателем проверьте, что вал электродвигателя вращается в нужном направлении. Это можно выполнить с помощью проверки направления вращения вентилятора, расположенного в задней части электродвигателя, крыльчатка которого видна в смотровом окне в крышке вентилятора. (Рис. 6). Ни при каких обстоятельствах нельзя включать насос, предварительно не залив в него воду через фильтр предварительной очистки. Это может привести к повреждению механических уплотнений и образования в них течей. Проверьте, что вал насоса вращается свободно. ЗАПУСК НАСОСА |
|  | Откройте все клапана и подключите электродвигатель к электросети. Подождите, пока не произойдет автоматическое заполнение водой трубопроводов. |

|  | 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Регулярно очищайте корзину фильтра предварительной очистки для того, чтобы предотвратить большой перепад давлений на фильтре предварительной очистки. Если насос остановился, проверьте, что ток, потребляемый электродвигателем, не превышает значение, указанное в паспортной табличке на насосе. |
|  | Если ток, потребляемый электродвигателем, превышает предельное значение, проконсультируйтесь с производителем. Если не предполагается использовать насос в течение продолжительного времени, слейте из него воду. Это особенно важно в странах с холодным климатом, где имеется опасность замерзания воды. Для слива воды из насоса выверните из него пробки 1 и 2. При каждом открывании фильтра очистите от грязи опорную поверхность уплотнительной прокладки для того, чтобы обеспечить герметичное закрывание крышки. |
|  | 6. РАЗБОРКА |
|  | Электродвигатель можно снять с корпуса насоса, не отсоединяя при этом от насоса всасывающий и нагнетательный трубопроводы. Отверните болты, с помощью которых электродвигатель крепится на насосе. |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАЛИВКА НАСОСА | Натекание воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Утечки через крышку фильтра предварительной очистки | Очистите крышку фильтра предварительной очистки и проверьте состояние прокладки. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (для трехфазных электродвигателей) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
| СЛАБЫЙ ПОТОК В ЛИНИИ НАСОСА | Натекание воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (для трехфазных электродвигателей) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
|  | Плохое всасывание | Проверьте: Нет ли воздушных течей во всасывающей линии / Затяжку крышки фильтра предварительной очистки / Не забиты ли грязью всасывающая линия или фильтр предварительной очистки |
|  | Неправильное значение питающего напряжения | Проверьте, что напряжение питающей сети соответствует указанному в паспортной табличке на электродвигателе |
|  | Фильтр предварительной очистки забит грязью | Очистите фильтр предварительной очистки |

### ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВОК ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

| Модель | л.с. | кВт | В | Ток срабатывания реле (А) | Фильтр предварительной очистки закреплен на корпусе насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,50 | 0,45 | 230 | 3 | • |
| 2 | 0,50 | 0,45 | 230/400 | 2,1/1,2 | • |
| 3 | 0,75 | 0,61 | 230 | 4 | • |
| 4 | 0,75 | 0,60 | 230/400 | 2,5/1,4 | • |
| 5 | 1 | 0,78 | 230 | 4,9 | • |
| 6 | 1 | 0,76 | 230/400 | 3,1/1,8 | • |
| 7 | 1,50 | 1,12 | 230 | 6,5 | • |
| 8 | 1,50 | 1,10 | 230/400 | 4,5/2,6 | • |
| 9 | 2 | 1,47 | 230 | 8,5 | • |
| 10 | 2 | 1,46 | 230/400 | 5,5/3,2 | • |
| 11 | 3 | 2,20 | 230/400 | 7,8/4,5 | • |
| 12 | 3,5 | 2,60 | 220/380 | 10,5/6,2 |  |
| 13 | 4,5 | 3,40 | 220/380 | 14,5/8,8 |  |
| 14 | 4,5 | 3,40 | 380/660 | 9/5,5 |  |
| 15 | 5,5 | 4,0 | 220/380 | 17,5/10 |  |
| 16 | 5,5 | 4,0 | 380/660 | 10/6,4 |  |
| 17* | 3,5 | 2,60 | 220/380 | 10,5/6,2 |  |
| 18* | 2 | 1,47 | 230 | 8,5 |  |

• 	Эти насосы поставляются без фильтра предварительной очистки для использования в специальных применениях для плавательных бассейнов.

## МОДЕЛИ 12-13-14-15-16-17-18

| № | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08003R0201 | Корпус насоса |
| 2 | 02122 | Винт отверстия напуска воздуха |
| 3 | 02198 | Стопорная гайка |
| 4 | 02179 | Муфта |
| 5 | 773R0960040 | Плоская прокладка |
| 6 | 06671R0204 | Гайка крышки фильтра предварительной очистки |
| 7 | 08003R0203 | Крышка фильтра предварительной очистки |
| 8 | 08003R0202 | Корзина фильтра предварительной очистки |
| 9 | 701R0118045 | Винт |
| 10 | 701R1918000 | Шайба |
| 11 | 701R2118000 | Гайка |
| 12 | 02198 | Стопорная гайка |
| 13 | 02179 | Муфта |
| 14 | 773R0960040 | Плоская прокладка |
| 15 | 701R0118035 | Винт |
| 16 | 701R1918000 | Шайба |
| 17 | 701R2118000 | Гайка |
| 18 | 08003R0003 | Основание насоса |
| 19 | 701R0708080 | Винт |
| 20 | 701R1908000 | Шайба |
| 21 | 701R2108000 | Гайка |
| 22 | 773R0895030 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 08003R0101 | Рассеиватель (3,5 л.с.) |
| 23 | 08004R0101 | Рассеиватель (4,5 л.с.) |
| 23 | 08005R0101 | Рассеиватель (5,5 л.с.) |
| 24 | 08003R0102 | Ротор (3,5 л.с.) |
| 24 | 08004R0102 | Ротор (4,5 л.с.) |
| 24 | 08005R0102 | Ротор (5,5 л.с.) |
| 25 | 08003R0108 | Механическое уплотнение |
| 26 | 701R4124000 | Эластичное кольцо |
| 27 | 08003R0104 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 27 | 08004R0104 | Зажим (4,5 л.с.) |
| 27 | 08005R0104 | Зажим (5,5 л.с.) |
| 28 | 08003R0300 | Электродвигатель (3,5 л.с.) |
| 28 | 08004R0300 | Электродвигатель (4,5 л.с.) |
| 28 | 08005R0300 | Электродвигатель (5,5 л.с.) |
| 29 | 08003R0301 | Крышка распределительной коробки (3,5 л.с.) |
| 29 | 08004R0301 | Крышка распределительной коробки (4,5 л.с.) |
| 29 | 08005R0301 | Крышка распределительной коробки (5,5 л.с.) |
| 30 | 08003R0302 | Плоская прокладка (3,5 л.с.) |
| 30 | 08004R0302 | Плоская прокладка (4,5 л.с.) |
| 30 | 08005R0302 | Плоская прокладка (5,5 л.с.) |
| 31 | 08003R0303 | Винт |
| 32 | 08003R0105 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 32 | 08004R0105 | Зажим (4,5 л.с.) |
| 32 | 08005R0105 | Зажим (5,5 л.с.) |
| 33 | 701R0708020 | Винт |
| 36 | 08003R0004 | Антивибрационная опора |
| 37 | 08003R0001 | Промежуточная деталь корпуса |
| 38 | 773R1920050 | Уплотнительное кольцо |
| 39 | 08003R0205 | Ручка корзины |
| 40 | 773R1240030 | Уплотнительное кольцо |
| 41 | 08003R0002 | Опора корпуса |
| 42 | 773R0573024 | Уплотнительное кольцо |
| 43 | 773R0995030 | Уплотнительное кольцо |
| 44 | 701R2108000 | Гайка |
| 45 | 701R1908000 | Шайба |
| 46 | 701R0708130 | Винт |
| 47 | 701R0708045 | Винт |
| 48 | 701R2108000 | Гайка |
| 49 | 701R1908000 | Шайба |
| 50 | 08003R0103 | Вставка |
| 51 | 773R0143024 | Уплотнительное кольцо |
| 52 | 08003R0304 | Вентилятор (3,5 л.с.) |
| 52 | 08004R0304 | Вентилятор (4,5 л.с.) |
| 52 | 08005R0304 | Вентилятор (5,5 л.с.) |
| 53 | 08003R0305 | Крышка электродвигателя (3,5 л.с.) |
| 53 | 08004R0305 | Крышка электродвигателя (4,5 л.с.) |
| 53 | 08005R0305 | Крышка электродвигателя (5,5 л.с.) |
| 54 | 08003R0306 | Винт |
| 55 | 773R23930576 | Уплотнительное кольцо |

## МОДЕЛИ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

| № | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05091R0001 | Гайка крышки фильтра предварительной очистки |
| 2 | 01150R0101 | Крышка фильтра предварительной очистки |
| 3 | 01150R0202 | Корзина фильтра предварительной очистки |
| 4 | 720R1517069 | Прокладка фильтра предварительной очистки |
| 5 | 01150R0203 | Корпус насоса |
| 6 | 01150R0301 | Плоская уплотнительная прокладка |
| 7 | 01150R0302 | Муфта ( 50 |
| 7 | 01154R0302 | Муфта ( 63 |
| 8 | 01150R0303 | Гайка муфты |
| 9 | 02121 | Пробка 1/4 дюйма |
| 10 | 00648R0002 | Ключ для гайки крышки фильтра предварительной очистки |
| 11 | 723R1820020 | Прокладка зажима электродвигателя |
| 12 | 70101R08025 | Винт DIN-933 М8 х 25 |
| 13 | 05090R0006 | Пробка вала |
| 14 | 70119R08000 | Шайба DIN-125 (8 |
| 15 | 01150R0501 | Основание насоса |
| 16 | 70121R08000 | Гайка М8 |
| 17 | 01150R0503 | Антивибрационная шайба |
| 18 | 05091R0002 | Ротор 1/2 л.с. II |
| 18 | 05092R0002 | Ротор 1/2 л.с. III |
| 18 | 05093R0002 | Ротор 3/4 л.с. II |
| 18 | 05094R0002 | Ротор 3/4 л.с. III |
| 18 | 05095R0002 | Ротор 1 л.с. II |
| 18 | 05085R0002 | Ротор 1 л.с. III |
| 18 | 05086R0002 | Ротор 1,5 л.с. II |
| 18 | 05087R0002 | Ротор 1,5 л.с. III |
| 18 | 05088R0002 | Ротор 2 л.с. II |
| 18 | 05089R0002 | Ротор 2 л.с. III |
| 18 | 05090R0002 | Ротор 3 л.с. III |
| 19 | 05091R0002 | Рассеиватель |
| 19 | 05093R0002 | Рассеиватель |
| 19 | 05090R0002 | Рассеиватель |
| 20 | 01150R0502 | Антивибрационная опора |
| 21 | 05085R0108 | Крышка соединительной коробки 1/2 - 3/4 - 1 л.с. |
| 21 | 05088R0108 | Крышка соединительной коробки 1,5 - 2 - 3 л.с. |
| 22 | 05085R0113 | Винт крышки соединительной коробки |
| 23 | 71107R06070 | Винт DIN-912 М6 х 70 |
| 24 | 05085R0114 | Прокладка крышки соединительной коробки |
| 25 | 05091R0100 | Узел электродвигателя 1/2 л.с. II |
| 25 | 05085R0100 | Узел электродвигателя 1/2 л.с. III |
| 25 | 05092R0100 | Узел электродвигателя 3/4 л.с. II |
| 25 | 05086R0100 | Узел электродвигателя 3/4 л.с. III |
| 25 | 05092R0100 | Узел электродвигателя 1 л.с. II |
| 25 | 05087R0100 | Узел электродвигателя 1 л.с. III |
| 25 | 05094R0100 | Узел электродвигателя 1,5 л.с. II |
| 25 | 05095R0100 | Узел электродвигателя 2 л.с. II |
| 25 | 05089R0100 | Узел электродвигателя 2 л.с. III |
| 25 | 05090R0100 | Узел электродвигателя 3 л.с. III |
| 26 | 723R0567035 | Прокладка рассеивателя |
| 27 | 05090R0001 | Механическая прокладка |
| 29 | 05091R0004 | Зажим электродвигателя |
| 30 | 70107R06015 | Винт М6 х 15 |
| 31 | 05091R0005 | Корпус |
| 32 | 05091R0112 | Центрующая шайба |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

№ 357

- МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ